Feuerwehr Gehrden
Trinkwasserschutz

---
Trinkwasserschutz
Vermeidung von Beeinträchtigungen des Trinkwassers
bei Löschwasserentnahmen am Hydranten
Diese Fachempfehlung wird durch den DFV und die AGBF Bund veröffentlicht. (Auszug)
Erarbeitet wurde die Fachempfehlung durch den Projektkreis DVGW-Arbeitsblatt W 405-B1 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasser-versorgung; Beiblatt 1: Vermeidung von Beeinträchtigungen des Trinkwassers und des Rohrnetzes bei Löschwasserentnahmen“.

---
Trinkwasserschutz
Unter ungünstigen Umständen können durch Löschwasserentnahmen am Hydranten bzw. Standrohr beim Fehlen geeigneter Sicherungseinrichtungen
- infolge von Rückfließen Verunreinigungen in das Rohrnetz gelangen
- die Fließverhältnisse im Rohrnetz beeinflusst werden, das heißt Rohrbrüche können durch dynamische Druckänderungen (Druckstöße) ausgelöst werden

---
Trinkwasserschutz – Gesetzliche Grundlagen
Die gesetzliche Notwendigkeit von Sicherungseinrichtungen ergibt sich
aus § 17 Abs. 6 TrinkwV (Trinkwasserverordnung):
„Wasserversorgungsanlagen, aus denen Trinkwasser abgegeben wird,
dürfen nicht ohne eine den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entsprechende Sicherungs-einrichtung mit Wasser führenden Teilen,
in denen sich Wasser befindet oder fortgeleitet wird, das nicht für den
menschlichen Gebrauch … bestimmt ist, verbunden werden. …“
Das DVGW-Arbeitsblatt W 405-B1 „Bereitstellung von Löschwasser durch
die öffentliche Trinkwasserversorgung; Beiblatt 1: Vermeidung von
Beeinträchtigungen des Trinkwassers und des Rohrnetzes bei
Löschwasser entnahmen“ konkretisiert für die Feuerwehr die Anforderungen
der Trinkwasserverordnung.

---
 Trinkwasserschutz

---
 Trinkwasserschutz
Wasser, das nicht dem Rohrnetz entnommen wird, entspricht im
Zweifel Kategorie 5.
Von Kategorie 5 ist insbesondere dann auszugehen, wenn als Löschwasser
zum Beispiel offensichtlich verkeimtes Wasser entnommen wird, sodass
dann ein Zwischenbehälter mit freiem Auslauf für das dem Rohrnetz
entnommene Löschwasser eingesetzt werden muss.
Im Regelfall darf nach Kategorie 4 abgesichert werden.
Eine Absicherung nach Kategorie 4 ist Mindeststandard und immer
erforderlich.
Dies gilt auch dann, wenn nur dem Rohrnetz Wasser entnommen
wird. Offene Gewässer werden nach Kategorie 4 gehandhabt, wenn sie
augenscheinlich klar sind, der Einsatz eines Zwischenbehälters nicht in
Frage kommt und ein Brandfall die Nutzung erfordert.

---
Trinkwasserschutz
Gefährdungen in der Trinkwasserversorgung durch Entnahme von Löschwasser
Rückdrücken, Rückfließen, Rücksaugen
Maßnahme:
- Freier Auslauf
- technische Lösung „Systemtrenner“
- Übergangslösung „zwei Rückflussverhinderer“

---
Trinkwasserschutz -Technik
Bei Kategorie 4 sollte mindestens ein Systemtrenner vorgesehen werden.
Systemtrenner B-A für die Feuerwehr sind in der Norm DIN 14346:2018-07
beschrieben. Diese sind grundsätzlich als Neubeschaffung vorzusehen.
        Systemtrenner B-A (Beispiel)
Als alternative Übergangslösung ist ein Rückflussverhinderer in der Tankfüllleitung
einzubauen.
Zusätzlich sind Sammelstücke mit federbelasteten Einzelklappen sowie Standrohre
mit Rückflußverhinderer und Belüftungsventilen zu verwenden.
(gilt als einem Rückflussverhinderer gleichgestellt).

---
Trinkwasserschutz -Technik
Sammelstücke mit Einzelklappen
Rückflußverhinderer

---
Trinkwasserschutz - Technik
Standrohr mit
Rückflußverhinderer
und Belüftungsventil
Rückflußverhinderer
mit Rohrbelüfter

---
Trinkwasserschutz
Gefährdungen in der Trinkwasserversorgung durch Löschwasser
Druckstöße
Maßnahme:
Einsatz langsam schließender Armaturen
- Amarturen mit Schraubventilen
- Kugelhahnventile langsam schließen
- Verwendung von Druckbegrenzungsventilen

---
Trinkwasserschutz - Technik
Verwendung von Niederschraubventilen
Kugelhahnventile
langsam schließen !
Druckbegrenzungsventil

---
Trinkwasserschutz -Technik
Gefährdungen in der Trinkwasserversorgung durch
Löschwasser
Vakuumerzeugung
Maßnahme:
Einbau eines Vakuumbrechers / Rohrbelüfters im
- Sammelstück
- Standrohr

---
Trinkwasserschutz - Technik
Amarturen mit Rohrbelüftern

---
Trinkwasserschutz - praktische Anwendung
- keine Vermischung von Löschwasser aus dem Rohrleitungsnetz und offenen Gewässern
- Verwendung von Amarturen mit Rückflußverhinderung
- Verwendung des offenen Auslaufs vom Löschwassertank (wenn vorhanden)
- Verhinderung von Rückstößen im Rohrleitungsnetz durch:
> Verwendung von Niederschraubventilen
> Kugelhahnventile langsam schließen
> Verwendung von Druckbegrenzungsventilen

---
Trinkwasserschutz - praktische Anwendung
- Verhinderung von Vakuumerzeugung im Leitungssystem durch Amarturen mit Belüftungsventilen
- richtige Bedienung des Hydranten

---
Trinkwasserschutz - praktische Anwendung
- Vermeidung von Nebenschlußverfahren und Pumpenvormischung beim Schaumeinsatz

---
Trinkwasserschutz
Fragen ?
Fricke / Feuerwehr Gehrden / Stand 04_2020